岳西县水电资源开发资产收益扶贫改革试点项目王岭水电站改扩建工程

设备招标




岳西县水电资源开发资产收益扶贫改革试点项目

王岭水电站改扩建工程电动双梁桥式起重机

技术要求
1结构型式

结构型式：电站用低速双钩桥式起重机
2 技术参数

工作制：中级工作制
起重机量：40/5t

跨度：10.5m

最大起吊高度：主钩16m，副钩18m
起升速度(不大于)：主钩5.9m/min，副钩13.2m/min
小车运行速度(不大于)：19.0 m/min 

大车运行速度(不大于)：38 m/min 

操纵型式：地操（有线+无线遥控）
配套轨道型号(配套供应)：Qu80,长双32m

车档型号(配套供应)

供电型式(配套供应)：安全滑触线(含受电器、供电器等)，AC380V/50HZ

3 外型尺寸及吊点极限尺寸

（1）外型尺寸

行车高度：轨面以上高度：≤2784mm

行车最大宽度：≤6300mm

行车跨度：10.5m

行车最大长度：≤10.5+0.3+0.3m

（2）吊点极限位置

吊钩平面极限位置：主钩上游侧距轨道中心线≤1650mm，下游侧距轨道中心线≤2100mm；副钩上游侧距轨道中心线≤2700mm，下游侧距轨道中心线≤1005mm

主钩竖直极限位置（不大于）：向下距轨顶911mm
副钩竖直极限位置：向上距轨顶34mm
4 一般技术要求

（1）行车应能够安全承受1.25 倍的额定容量的静载荷载,试验后实际上拱度应大于0.7S/1000(S:行车跨度),行车各部分不得有永久变形、裂缝、油漆剥落或对设备的性能与安全有影响的损坏，连接处不得出现松动或损坏。

（2）行车承受1.1 倍的额定容量的动载荷时，各机构应动作可靠灵活，工作平稳可靠，各限位开关指示及安全保护连锁装置的动作应准确可靠，各零部件应无裂纹和松动现象，各电动机、接触器等电气设备应不过热。

（3）额定运行时，地面测量噪音不大于85dB。

5 系统测试

（1）整个起重机系统现场整体综合性能试验，由安装单位完成，制造厂应提供监督和技术指导，并对制造质量和试验结果负责。测试应保证起重机装置能满足设计及规范要求的各项技术指标。

（2）对起重机装置的测试，应符合相关规范与标准。

6 其它

钢构及电器、起重机变速箱等技术要求符合国家相关规范要求。其它未述及部分应满足国家相应规范及标准要求。

7 主要供货清单

供货清单
	序号
	名称及型号
	数量
	备注

	1
	低速双钩桥式起重机40/5t
	1台套
	

	2
	Qu 80配套轨道、连接件及车档等
	双32m
	

	3
	安全滑触线(含受电器、供电器等) 
	配套
	

	4
	其    它
	按规范配套
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


PAGE  
- 2 -

